## 1.1.综合布线系统通用技术规格及要求

### 1.1.1.系统总体技术要求

实验实训中心机房综合布线系统要求符合6类UTP最新的国际标准，系统整体信道带宽性能要求能够支持至少1000M以上的数据传输。其应用能够充分保证整个实验室及配套设施高速、可靠的信息传输要求，适应现在和将来的技术发展。保证实验实训中心机房工程综合布线系统是一套先进的、完整的、规范化的布线系统。

实验实训中心机房工程的计算机网络系统主干采用千兆以太网技术，综合布线系统要求采用开放式结构，适用于主流网络拓扑结构，并能适应不断发展的网络技术的需求，能支持综合信息传输和连接（计算机数据通信处理、话音通讯、图像传输、视音频传输、网络克隆以及各种控制信号的通信等多种应用类型）。

要求综合布线系统保证实现信息安全、可靠地传输。

综合布线系统需提供较强的系统管理能力，可以有效地进行系统管理、系统维护、系统故障的排除。

### 1.1.2.产品认证

投标人所提供的布线产品质量不得低于实验中心提供的参考品牌和型号，如需更换参考品牌，需在投标之前向实验中心提出申请，如果申请则默认同意对其产品进行背调。同意后方可更换。

## 1.2.系统各功能子系统技术规格及要求

### 1.2.1.综述

实验实训中心机房工程综合布线系统根据相关标准及规范，主要分为四个部分：

1)  实验室子系统

2)  干线子系统

3)  配线（水平）子系统

4） 供电子系统

### 1.2.2.实验室

综合布线系统各实验室网络交换设备安装在标准19 英寸机柜/机架内，投标人应考虑所需配线设备的安装容量，优化配置各实验室网络设备的安装，并提出对机柜/机架的线缆进出方式、通风散热及供电方式的解决方案。

### 1.2.3.主干子系统

1）干线子系统作为综合布线系统的骨干部分，由连接各实验室和503-1实验楼中心机房构成。

2）中心机房到各实验室由4芯或6芯光缆链接

3）为保证端接质量，要求光纤端接采用融接工艺。

### 1.2.4.配线（水平）子系统

1.2.4.1.配线（水平）子系统为六类屏蔽系统，为保证工程质量，要求六类双绞线自电脑终端中间不得有断点或任何方式的（不允许使用焊接、冷接子等方式）接续。

1.2.4.2.投标人必须采用同等级（或高等级）的性能测试仪对配线（水平）子系统进行100%的自测试。在自测试全部合格后，将原始测试记录和测试数据交付实验中心。

1.2.4.3.六类屏蔽双绞线

1）六类水平双绞线是安装在不锈钢槽板、地面内的，很难更换。因此应选用高品质的双绞线，辅以高质量的施工，确保工程的质量。注：要求所用缆线参考TCL六类网线质量为标准，

2）(*)六类屏蔽双绞线要求带有十字结构骨架的低烟无卤（LSZH）线缆。

3)(*)水平双绞线的护套层上不允许有孔洞、裂缝等可能进水的缝隙。

4）投标人应承诺所用六类屏蔽双绞线全部采用对绞群绞生产线一次成型生产。

1.2.4.4.信息模块

信息模块是安装在面板和配线架中的六类RJ45型信息模块。

信息点接口形式全部为RJ45。

1.2.4.5.六类RJ45型布线要求

1）选用不锈钢地面槽板，主槽板厚度不低于0.3cm，弧形槽板不低于0.3cm。

2）如需空中走线部分，必须安装不锈钢桥架选用钢筋龙骨固定。

机柜、槽板内六类线弯曲应小于60°，整个布线系统中不得出现裸露、过度弯曲的情况

3）槽板内六类线选用铝合金理线器进行固定堆叠，如果强弱电共用槽板，则需给强电加装绝缘管，已保证信号传输的稳定性和室内用电的安全性。

4）全部加装RJ45护线套

5）机柜内全部选用魔术贴固定入缆

6）机柜内网线线留长30-50cm

7）为了更方便的进行管理，提高综合性价比，要求教师机、学生机、交换机跳线选用不同色线缆或不同色线标，以便区分维护。柜内线路要求美观整洁，单个交换机承载终端数量不得超过20台。交换机网口线缆应与电脑终端位置尽量对应，交换机线缆标签与电脑终端一一对应。投标方需在投标文件中附机柜内理线图片以供评标参考。

### 1.2.5.供电子系统

1）选用终端独立供电，各个工位内应有独立的电源插板或供电面板。

2）电源插板或供电面板应选用业内较好的品牌，例如：德力西、公牛等

3）现有机柜内空开、配电箱等全部移至柜外，并配装专用配电箱。

4）每一排电脑（8-10台终端）配装功率不低于100A空开标识，每个空开印有明显标识，标注供电设备或其它

### 1.2.6.标识子系统

1)标识系统应符合TIA/EIA 606A标准，各级标识均应根据606A标准编制，并使用专用打印机制作（有机玻璃标签框内的标签可以使用激光打印机制作）。

2)线缆尾端全部粘贴标签，投标方可自带标签机和标签纸，实验中心提供精臣B3S线缆标签机，如需使用投标方自购标签纸。

3)本系统所使用的标识应能在8年内不损坏、不褪色。

## 1.3.系统要求

### 1.3.1.点位数量

本次综合布线系统暂定7间实验室400个点位 主要由三个部分构成，分别是线缆、线缆两端的设备（配线架、用户区面板等）以及设备之间的跳接和管理（设备间跳线）；最终目的，形成一条完整的、不同结构的链路达到不同的应用目的。

### 1.3.2.产品要求

为保证系统的统一性及扩展性，所选品牌必须为正品且属业内知名品牌，并端到端只准使用由同一产品制造商提供的同一品牌的产品，（RJ45水晶头、LC、SC耦合器等）。PDU、理线器、理线架、不锈钢槽等非网络传输配件可根据布线实际情况选用不同厂家的品牌，设备和器件制造工艺必须符合中国国家标准和有关国际标准。

## 1.4.布线管理

### 1.4.1.施工前要求

投标方在投标前应积极和实验实训中心沟通详细施工需求，对项目地勘后出具切实可行的投标方案。

### 1.4.2.入场要求

中标方在项目施工前一周向实验实训中心提交入场申请表，然后根据学校各项要求开始准备入场材料，例如：入场工人名单、健康状态、14天内有无出入高风险地区、办理临时通行证等。经实验实训中心批准后方可入场施工。

### 1.4.3.隐蔽工程要求

如施工中有隐蔽工程的，需提前一天向实验实训中心报备，经批准后开始施工。实验中心会安排相应人员协调施工，回填掩盖之前进行验收，并做相应记录。

### 1.4.4.完工验收要求

综合布线完成要提供完善的网络拓扑图和验收材料，以便管理人员可以快速发现故障位置。

## 1.5投标厂商要求

### 1.5.1 投标资质

具备网络综合布线施工资质

### 1.5.2 其他要求

近一年半内（2020年1月-2021年6月）有不少于3项与本项目类似的成功案例。